## E181 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（分部-招标
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 | [6 empty] | 第1页 共18页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 分部分项工程费 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 电气部分 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 强电 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 030404017014 | 总配电箱-APZ0 | 304不锈钢材质，GGD柜体，含断路器、漏电保护开关、多功能电度表、电压表、电流表、指示灯、防雷保护器、3C认证，零排、地排、紫铜排、锌合金AB锁、参照国内品牌等 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 030404017012 | 手术室专用配电箱1/2-OR1/OR2 | 304不锈钢材质，含断路器、漏电保护开关、3C认证，零排、地排、紫铜排、锌合金AB锁、参照参照国内品牌等 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
3 | 030404017010 | 吊顶制冷新风机组控制柜-XF1 | 含控制器、液晶操作面板、断路器，接触器、中间继电器、热继电器等 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 030404017011 | 空调柜机漏电保护开关塑料配电箱 | 1.漏电保护开关安装 组合式（个回路数以内） 10; | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | 030404017016 | 单相医用隔离变压器 | 6.3KVA,含电流互感器，绝缘监视仪，医用单相隔离变压器，专用电源，外接报警显示和测试仪等 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
6 | 030409008001 | 局部等电位端子箱 | 40W×1,600X600mm，高亮LED芯片，加厚6063航空铝材灯体，LED恒流驱动电源 | 套 | 2 | 0 | 0 | 0
7 | 030412005004 | LED面板灯 | LED灯,48W,600*600 | 套 | 11 | 0 | 0 | 0
8 | 030412005002 | 医用洁净气密封LED面板灯 | LED灯,48W,300*1200 | 盏 | 8 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 | [6 empty] | 第2页 共18页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
9 | 030412005003 | 医用洁净气密封LED面板灯 | LED灯,48W,300*1200，带应急电源 | 套 | 4 | 0 | 0 | 0
10 | 030404035005 | 插座 | 五孔插座，220V，10A | 个 | 18 | 0 | 0 | 0
11 | 030404035006 | 插座 | 空调插座、五孔插座，220V，16A | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
12 | 030404035007 | 插座 | 五孔密闭防水插座，10A | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
13 | 030404036002 | 漏电保护器 | 1.漏电保护开关安装 单式 单极; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
14 | 030411001008 | PVC线管 | 1.材质:PVC管 ； 2.规格:DN15 | m | 8 | 0 | 0 | 0
15 | 030411004009 | 电源线 | 1.规格:BVR-2.5 | m | 24 | 0 | 0 | 0
16 | 030411006001 | 接线盒 | 阻燃通用型暗装浅底盒，86mm*86mm*45mm | 个 | 46 | 0 | 0 | 0
17 | 030404034009 | 照明单联单控开关 | 单联单控 含开孔 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
18 | 030404034010 | 照明单联双控开关 | 单联单控 大板开关 含开孔 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
19 | 030404034016 | 照明双联单控开关 | 单联单控 大板开关 含开孔 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
20 | 030404034015 | 温控开关 | 风机盘管开关/温控器，液晶 | 个 | 8 | 0 | 0 | 0
21 | 030408001001 | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤聚烯烃护套无卤低烟阻燃B级电力电缆 | WDZB-YJY-3¡Á10 0.6/1KV | m | 52 | 0 | 0 | 0
22 | 030408001003 | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤聚烯烃护套无卤低烟阻燃B级电力电缆 | WDZB-YJY-5¡Á16 0.6/1KV | m | 30 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 | [6 empty] | 第3页 共18页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
23 | 030408001004 | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤聚烯烃护套无卤低烟阻燃B级电力电缆 | WDZB-YJY-5¡Á2.5 0.6/1KV | m | 18.96 | 0 | 0 | 0
24 | 030411004006 | 铜芯聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃电线 | WDZ-BYJ-2.5 450V/750V | m | 785 | 0 | 0 | 0
25 | 030411004010 | 铜芯聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃电线 | WDZ-BYJ-4 450V/750V | m | 588 | 0 | 0 | 0
26 | 030411004011 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型软电线 | ZR-RVV-2¡Á1 300V/500V | m | 32.72 | 0 | 0 | 0
27 | 030411003001 | 电缆桥架 100×100×1.2(强电) | 国标 热浸镀锌防火桥架 100×100×1.2mm | m | 120.59 | 0 | 0 | 0
28 | 030411001003 | KBG线管 | KBG电线管，Φ20 | m | 558.84 | 0 | 0 | 0
29 | 030409002001 | 热镀锌扁钢 | 40¡Á4mm | m | 70.46 | 0 | 0 | 0
30 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 | 1.电压等级 (kV): 1KV以下; | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 弱电 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 030502012006 | 网络面板 | 单口网络，含模块 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
32 | 030502005001 | 六类网络线 | UTP CAT6六类单股非屏蔽电缆 | m | 231.2 | 0 | 0 | 0
33 | 030411003005 | 电缆桥架 100×100×1.2(弱电) | 国标 热浸镀锌防火桥架 100×100×1.2mm | m | 49 | 0 | 0 | 0
34 | 030411001005 | KBG线管 | KBG电线管，Φ20 | m | 51.4 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 | [6 empty] | 第4页 共18页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 空调部分 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 030701003001 | 吊顶新风处理机组 | 1.参数:新风量：2000m3/h,冷量27.0KW，制热量：27.5KW,机外余压：240Pa，功率0.45KW，380V/3N~50Hz。 含初效过滤器。 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
36 | 030701004001 | 风机盘管FP-34 | 冷量:2.2KW，风量：340m3/h,机外余压：30Pa | 台 | 3 | 0 | 0 | 0
37 | 030701004008 | 风机盘管FP-51 | 冷量:3.20KW，风量：510m3/h,机外余压：30Pa | 台 | 3 | 0 | 0 | 0
38 | 030701004009 | 风机盘管FP-102 | 冷量:5.2KW，风量：1020m3/h,机外余压：30Pa | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
39 | 030404033001 | 医用超低噪声风机箱 | 1.形式: 医用超低噪声风机箱; 2.性能参数:风量：180m3/h;余压160pa；功率52W. 3.带消声装置; 4.支架材质、规格: 型钢, 除轻锈,刷防锈二道、调和漆二道 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
40 | 030404033002 | 医用超低噪声风机箱 | 1.形式: 医用超低噪声风机箱; 2.性能参数:风量：500m3/h;余压180pa；功率100W. 3.带消声装置; 4.支架材质、规格: 型钢, 除轻锈,刷防锈二道、调和漆二道 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 | [6 empty] | 第5页 共18页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
41 | 030703020002 | 洁净型双层微穿孔板消声器 | 1.400*250*1000mm； 2.设置双层微穿孔板 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
42 | 030703011001 | 方形散流器送风口 300*300 | 1.规格：300*300 2.成品铝合金风口安装; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
43 | 030703011001 | 方形散流器送风口 200*200 | 1.规格：200*200 2.成品铝合金风口安装; | 个 | 6 | 0 | 0 | 0
44 | 030703011001 | 门铰式回风百叶 600*250 | 1.规格：600*250; 2.成品铝合金风口安装; | 个 | 3 | 0 | 0 | 0
45 | 030703011010 | 门铰式回风百叶 800*250 | 1.规格：800*250; 2.成品铝合金风口安装; | 个 | 3 | 0 | 0 | 0
46 | 030703011003 | 门铰式回风百叶 1000*250 | 1.规格：1000*250; 2.成品铝合金风口安装; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
47 | 030703021001 | 静压回风箱 | 1.规格：600*250*600; 2.成品静压箱安装; | 个 | 3 | 0 | 0 | 0
48 | 030703021002 | 静压回风箱 | 1.规格：800*250*600; 2.成品静压箱安装; | 个 | 3 | 0 | 0 | 0
49 | 030703021003 | 静压回风箱 | 1.规格：1000*250*600; 2.成品静压箱安装; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
50 | 030703011006 | 双层层百叶新风口 250*250 | 1.规格：250*250; 2.成品铝合金风口安装; | 个 | 7 | 0 | 0 | 0
51 | 030703011011 | 单层百叶排风口 250*250 | 1.规格：250*250; 2.成品铝合金风口安装; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 | [6 empty] | 第6页 共18页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
52 | 030703011008 | 防雨百叶 1200*400 | 1.规格：1200*400; 2.成品铝合金风口安装； 3.带不锈钢防虫网； 4.带初效过滤器 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
53 | 030703011012 | 防雨百叶 600*400 | 1.规格：600*400; 2.成品铝合金风口安装； 3.带不锈钢防虫网； 4.带初效过滤器 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
54 | 030703001001 | 手动对开多叶调节阀 200*200 | 1.规格：200*200; 2.成品风阀安装; 3.支架制作安装、除锈及刷漆 | 个 | 11 | 0 | 0 | 0
55 | 030703001006 | 手动对开多叶调节阀 250*200 | 1.规格：400*250; 2.成品风阀安装; 3.支架制作安装、除锈及刷漆 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
56 | 030703001007 | 手动对开多叶调节阀 400*250 | 1.规格：400*250; 2.成品风阀安装; 3.支架制作安装、除锈及刷漆 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
57 | 030703001008 | 手动对开多叶调节阀 630*400 | 1.规格：630*400; 2.成品风阀安装; 3.支架制作安装、除锈及刷漆 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
58 | 030603002001 | 70°C常开防火调节阀 400*250 | 1.规格：400*250; 2.成品风阀安装; 3.支架制作安装、除锈及刷漆 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 | [6 empty] | 第7页 共18页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
59 | 030703001005 | 止回阀 200*200 | 1.规格：200*200； 2.成品风阀安装； 3.支架制作安装、除锈及刷漆； | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
60 | 030703001009 | 止回阀 250*250 | 1.规格：250*250； 2.成品风阀安装； 3.支架制作安装、除锈及刷漆； | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
61 | 030703019001 | 柔性接口 | 帆布软接口 | m2 | 11.28 | 0 | 0 | 0
62 | 030702001001 | 单面酚醛复合风管 | 1.单面酚醛复合风管，长边长≤320mm; 2.F型法兰连接; 3.拼接处涂胶粘剂粘合; 4.标准厚度：20mm; | ㎡ | 41.8 | 0 | 0 | 0
63 | 030702001006 | 单面酚醛复合风管 | 1.单面酚醛复合风管，长边长≤450mm; 2.F型法兰连接; 3.拼接处涂胶粘剂粘合; 4.标准厚度：20mm; | ㎡ | 22 | 0 | 0 | 0
64 | 030702001005 | 单面酚醛复合风管 | 1.单面酚醛复合风管，长边长≤1000mm; 2.F型法兰连接; 3.拼接处涂胶粘剂粘合; 4.标准厚度：20mm; | ㎡ | 36.5 | 0 | 0 | 0
65 | 031209003001 | 保温棉 | 1.选用闭泡不燃橡塑铝箔复合保温材料(难燃B1级); 2.保温厚度20mm； 3.橡塑铝箔复合保温材料：等级1级； | m3 | 2.006 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 | [6 empty] | 第8页 共18页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
66 | 031001004001 | 镀锌钢管 DN20(冷冻水管) | 1、安装部位：风机盘管供回水管； 2、材质型号：镀锌钢管,DN20； 3、连接方式：螺纹连接； 4、管材压力等级：1.6MPa； 5、冲洗、试验要求：水冲洗、水压试验； 6、含橡塑保温25mm厚 | m | 39 | 0 | 0 | 0
67 | 031001004007 | 镀锌钢管 DN25(冷冻水管) | 1、安装部位：室内； 2、材质型号：镀锌钢管,DN25； 3、连接方式：螺纹连接； 4、管材压力等级：1.6MPa； 5、冲洗、试验要求：水冲洗、水压试验； 6、含橡塑保温25mm厚 | m | 6 | 0 | 0 | 0
68 | 031001004008 | 镀锌钢管 DN32(冷冻水管) | 1、安装部位：室内； 2、材质型号：镀锌钢管,DN32； 3、连接方式：螺纹连接； 4、管材压力等级：1.6MPa； 5、冲洗、试验要求：水冲洗、水压试验； 6、含橡塑保温25mm厚 | m | 12 | 0 | 0 | 0
69 | 031001004009 | 镀锌钢管 DN40(冷冻水管) | 1、安装部位：室内； 2、材质型号：镀锌钢管,DN40； 3、连接方式：螺纹连接； 4、管材压力等级：1.6MPa； 5、冲洗、试验要求：水冲洗、水压试验； 6、含橡塑保温30mm厚 | m | 28 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 | [6 empty] | 第9页 共18页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
70 | 031001006032 | 空调冷凝UPVC塑料给水管 DN25 | 1.安装部位（室内、外）:室内; 2.输送介质（给水、排水、热煤体、燃气、雨水）:空调水; 3.材质:PVC; 4.型号、规格:PVC25; 5.其它:管道消毒、冲洗、压力试验, 6.含橡塑20mm保温厚 | m | 18 | 0 | 0 | 0
71 | 031001006021 | 空调冷凝UPVC塑料给水管 DN32 | 1.安装部位（室内、外）:室内; 2.输送介质（给水、排水、热煤体、燃气、雨水）:空调水; 3.材质:PVC; 4.型号、规格:PVC32; 5.其它:管道消毒、冲洗、压力试验, 6.含橡塑20mm保温厚 | m | 19 | 0 | 0 | 0
72 | 031003001024 | 黄铜闸阀 DN15 | 1.材质:铜; 2.螺纹连接 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
73 | 031003001046 | 黄铜闸阀 DN20 | 1.材质:铜; 2.螺纹连接 | 个 | 16 | 0 | 0 | 0
74 | 031003001025 | 电动二通阀 DN20 | 1.材质:铜; 2.螺纹连接； | 套 | 8 | 0 | 0 | 0
75 | 031003008007 | Y型过滤器 DN20 | 1.材质:铜; 2.螺纹连接 | 个 | 8 | 0 | 0 | 0
76 | 031003010006 | 金属软接头 DN20 | 1.材质:不锈钢; 2.螺纹连接 | 个 | 16 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 | [6 empty] | 第10页 共18页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
77 | 031003001049 | 黄铜闸阀 DN32 | 1.材质:铜; 2.螺纹连接 | 个 | 5 | 0 | 0 | 0
78 | 031003001050 | 电动二通阀 DN32 | 1.材质:铜; 2.螺纹连接； | 套 | 1 | 0 | 0 | 0
79 | 031003008008 | Y型过滤器 DN32 | 1.材质:铜; 2.螺纹连接 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
80 | 031003010010 | 金属软接头 DN32 | 1.材质:不锈钢; 2.螺纹连接 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
81 | 031003001048 | 泄水阀 DN25 | 1.材质:铜; 2.螺纹连接 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
82 | 031003001019 | 自动排气阀 DN20 | 1.型号参数:DN20; 2.螺纹连接 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
83 | 030601001002 | 温度表 | 1.不锈钢金属套温度计; 2.螺纹连接; 3.带金属插座; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
84 | 030601002002 | 压力表 | 1.规格型号：Y-100普通压力表; 2.压力等级:1.6MPa; 3.压力表弯材质：铜管，带旋塞、表座安装; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
85 | 031001004010 | 铜管 | 1、型号参数16*0.65厚 | m | 16 | 0 | 0 | 0
86 | 031001004011 | 铜管 | 1、型号参数12*0.65厚 | m | 6 | 0 | 0 | 0
87 | 031001004012 | 铜管 | 1、型号参数10*0.65厚 | m | 16 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 | [6 empty] | 第11页 共18页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
88 | 031001004013 | 铜管 | 1、型号参数6*0.65厚 | m | 16 | 0 | 0 | 0
89 | 031209003002 | 橡塑保温板 | 1.选用闭泡不燃橡塑铝箔复合保温材料(难燃B1级); 2.保温厚度20mm； 3.橡塑铝箔复合保温材料：等级1级； | ㎡ | 0.038 | 0 | 0 | 0
90 | 031002001004 | 支吊架 | 一般管道支架制作安装，除锈，刷漆 | kg | 500 | 0 | 0 | 0
|  | 医用气体系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 医用氧气部分 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 030801014021 | 医用型脱脂紫铜管 Φ8*1 | 1.材质:铜； 2.介质：氧气； 2.规格:φ8×1mm； 3.焊接方法:氧乙炔焊； 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、气密性试验、空气吹扫； 5.脱脂设计要求:脱脂； | m | 10 | 0 | 0 | 0
92 | 031008014011 | 氧气终端 | 1.名称：氧气终端; 2.制式：德标; 3.附件：含防尘罩、快速拔插式; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
93 | 030804010089 | 铜球头、帽6YC | 1.材质:不锈钢 2.规格:6YC 3.连接方式:螺纹连接+氩弧焊 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 | [6 empty] | 第12页 共18页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
94 | 030804010090 | 铜球头、帽12YC | 1、名称：铜球头、帽； 2、规格：12YC ； 3、材质：铜； 4、连接形式：螺纹连接+氧乙炔焊 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
95 | 030807001017 | 医用型铜截止阀TSJ1.6-12 | 医用型气体截止阀TSJ1.6-12 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
96 | 030807001018 | 医用型铜截止阀TSJ1-4 | 1.材质:黄铜; 2.型号、规格:TSJ1-4; 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
97 | 030804010099 | 铜堵头Φ10 | 1、名称：铜堵头； 2、规格：φ10 ； 3、材质：铜； 4、连接形式：螺纹连接+氧乙炔焊 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
98 | 030804010121 | 医用型铜三通φ10×10×8mm | 1.材质:铜 2.规格:φ10×10×8mm 3.连接方式:氧乙炔焊 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0
99 | 030804010122 | 医用型铜三通φ8×8×8mm | 1.材质:铜 2.规格:φ8×8×8mm 3.连接方式:氧乙炔焊 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0
100 | 030804010091 | 铜弯头Φ10 | 1.材质:铜 2.规格:φ10mm 3.连接方式:氧乙炔焊 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 | [6 empty] | 第13页 共18页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
101 | 030804010097 | 铜直接φ10mm | 1、名称：铜直接； 2、规格：φ10 ； 3、材质：铜； 4、连接形式：螺纹连接+氧乙炔焊 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 医用吸引部分 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 030801014024 | 医用型脱脂紫铜管 Φ10*1 | 1.材质:铜； 2.介质：吸引； 2.规格:φ10×1mm； 3.焊接方法:银基钎焊； 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、气密性试验、空气吹扫； 5.脱脂设计要求:脱脂； | m | 10 | 0 | 0 | 0
103 | 031008014012 | 吸引终端 | 1.气体种类:吸引； 2.采用德式自封式快速插座； 3.终端流量：大于30L/min（可调范围10-30L/ min）。 4.特定元件及插头型式，保证气体绝不混淆。 5.100%气密检测。 6.10000次插拔无故障； | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
104 | 030804010123 | 铜球头、帽6YC | 1、名称：铜球头、帽； 2、规格：6YC ； 3、材质：铜； 4、连接形式：螺纹连接+氧乙炔焊 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 | [6 empty] | 第14页 共18页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
105 | 030807001019 | 铜球阀DN20,1.0mPA | 1.材质:黄铜 2.型号、规格:DN20,1.0mPA; 3.螺纹连接； 4.含一个铜活接，两个铜外丝，一个铜直接。 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
106 | 030804010128 | 铜三通Φ10 | 1、名称：铜三通； 2、规格：φ10*10*10 ； 3、材质：铜； 4、连接形式：螺纹连接+氧乙炔焊 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
107 | 030804010147 | 铜直接φ10 | 1、名称：铜直接； 2、规格：φ10 ； 3、材质：铜； 4、连接形式：螺纹连接+氧乙炔焊 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 医用压缩空气部分 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 030801014028 | 医用型脱脂紫铜管 Φ10*1 | 1.材质:铜； 2.介质：吸引； 2.规格:φ10×1mm； 3.焊接方法:银基钎焊； 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、气密性试验、空气吹扫； 5.脱脂设计要求:脱脂； | m | 10 | 0 | 0 | 0
109 | 031008014013 | 压缩空气终端 | 1.名称：压缩空气终端; 2.制式：德标; 3.附件：含防尘罩、快速拔插式; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 | [6 empty] | 第15页 共18页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
110 | 030804010134 | 铜球头、帽6YC | 1、名称：铜球头、帽； 2、规格：6YC ； 3、材质：铜； 4、连接形式：螺纹连接+氧乙炔焊 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
111 | 030807001021 | 医用型铜截止阀TSJ1-4 | 1.名称:截止阀; 2.型号、规格:TSJ1-4； 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
112 | 030807001022 | 铜球阀DN15,1.6mPA | 1.材质:黄铜； 2.型号、规格:DN15,1.6mPA; 3.螺纹连接； 4.含一个铜活接，两个铜外丝，一个铜直接。 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
113 | 030804010139 | 铜三通Φ10 | 、名称：铜三通； 2、规格：φφ10×10×10 ； 3、材质：铜； 4、连接形式：螺纹连接+氧乙炔焊 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
114 | 030804010143 | 铜直接φ10 | 1、名称：铜直接； 2、规格：φ10 ； 3、材质：铜； 4、连接形式：螺纹连接+氧乙炔焊 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 给排水部分 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 | [6 empty] | 第16页 共18页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
115 | 031001006025 | PPR冷水给水管 de20-S5 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 给水; 3.材质、规格: PP-R管（GB/T 19742）de20-S5; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗; 6.主材标准号: GB/T 19742; | m | 8 | 0 | 0 | 0
116 | 031001006033 | PPR冷水给水管 de25-S5 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 给水; 3.材质、规格: PP-R管（GB/T 19742）-de25-S5; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗; 6.主材标准号: GB/T 19742; | m | 36 | 0 | 0 | 0
117 | 031001006034 | PPR冷水给水管 de32-S5 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 给水; 3.材质、规格: PP-R管（GB/T 19742）de32-S5; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗; 6.主材标准号: GB/T 19742; | m | 6 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 | [6 empty] | 第17页 共18页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
118 | 031001006030 | PVC-U排水管 de75 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 排水; 3.材质、规格: PVC-U管（GB/T 5836）-de75; 4.连接形式: 胶粘连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验; 6.主材标准号: GB/T 5836; | m | 12 | 0 | 0 | 0
119 | 031001006031 | PVC-U排水管 de110 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 排水; 3.材质、规格: PVC-U管（GB/T 5836）-de110; 4.连接形式: 胶粘连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验; 6.主材标准号: GB/T 5836; | m | 3 | 0 | 0 | 0
120 | 031003001032 | 螺纹阀门 Z15W-16T-DN40 | 1.类型: 黄铜截止阀; 2.型号、规格: Z15W-16T-DN40; 3.连接形式: 螺纹; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
121 | 031002001005 | 管道支架 | 1.材质: 型钢; 2.管架形式: 支吊架; 3.除锈刷油: 除锈后刷樟丹两道、灰色调和漆两道; | Kg | 40 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 | [6 empty] | 第18页 共18页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
122 | 011505001001 | 医用不锈钢脚踏洗手池 | 1.尺寸L×H×D为1300mm×1800mm×545mm（两人位）; 2.池体采用1.2mm厚304不锈钢钢板，标准宽度545mm，全圆弧水斗 ，防溅水斜面设计，符合医用要求 3.含热缩管+全铜管接头+管路全部接通调试完善+两个插头，台下部前方配两个检修用的不锈钢门 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0
123 | 011505001002 | 洗污池 | 尺寸：1500*600*700mm，双槽，水槽尺寸500*450*300mm，配鹅颈手动不锈钢水龙头、304不锈钢挡水板（100mm高）；配不锈钢沥水台配带漏杯304不锈钢下水器及隔臭下水管道，面板及水槽采用1.2mm厚304不锈钢板，柜门、侧板、池体背板采用1.0mm厚304不锈钢板 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0
124 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.第十册：脚手架搭拆费(单独承担的埋地管道不计); 2.第四册：脚手架搭拆费（10KV以下架空线路、装饰灯具及路灯不计）; 3.第五册：脚手架搭拆费; 4.第七册：脚手架搭拆费; 5.第六册：脚手架搭拆费; 6.第八册：脚手架搭拆费(单独承担的埋地管道不计); | 项 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 计 | [5 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)

## E20 总价措施项目清单计费表
E.20： 总价措施项目清单计费表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注
1 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 |  | 0.16 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
|  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
|  |  |  | 法定代表人或委托代理人: |  | (签章或盖章)
|  |  |  | 0 | 0 | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  |  | 0 | 0 | 2021-07-04

## E21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称:安装工程 标段:不分标段 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 人工费 | 11.5 | 0 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 | 人工费 | 10 | 0 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。 |  |  |  | 0 | 0

## E23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 0 | 明细详见E.24表
2 | 暂估价 |  |  | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  | 0 | 明细详见E.25表
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 0 | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  | 0 | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 |  |  | 0 | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 |  |  | 0 | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 |  |  | 0 | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 1 | 0 | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 |  |  | 0 | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证 |  |  | 0 | 明细详见E.30表
9 | 其他项目费合计 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
| 投标人: |  |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  |  | 0 | 0
| 编制时间: |  |  | 0 | 0

## E01 招标工程量清单封面
E.1：招标工程量清单封面
| 安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05

## E06 招标工程量清单扉页
E.6： 招标工程量清单扉页
|  | 安装工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | (单位盖章) | 0 | 0 | 0 | 0
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人： | 0
|  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
| 编制时间： |  |  |  | 复核时间： | 2021年07月04日

## E24 暂列金额明细表
E.24：暂列金额明细表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 不可预见费 | 元 |  | 0
2 | 检验试验费 | 元 |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
0
合 计 |  |  |  | 0
注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  | 0
|  | 投标人: |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: | 0 | 0 | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  |  | 0 | 0
| 编制时间: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## E25 材料暂估单价及调整表
E.25：材料暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0

## E26 专业工程分部分项工程暂估价及结算价表
E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
| 专业工程暂估价 |  | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0
| 分部分项工程暂估价 |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
合 计 |  |  | 0 | 0 | 0
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  | 0 | 0 | 0

## E27 计日工表
E.27： 计日工表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 | [5 empty] | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合 价
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
人工小计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二 | 材料
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
材料小计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三 | 施工机械
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工机械小计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总 计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## E28 总承包服务费计价表
E.28：总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程服务费 | （分部分项工程费） |  |  |  | 0
2 | 发包人提供材料采保费 | （发包人提供材料总值） |  |  |  | 0
| 合 计 | 0 | - | 0 | 0 | 0

## E29 部分其他项目费计价表
E.29：部分其他项目费计价表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 优质工程增加费 | （分部分项工程费 + 措施项目费） |  | 0 | 详附录D说明
2 | 安全责任险、环境保护税 | （分部分项工程费 + 措施项目费） | 1 | 0 | 详见附录C表6
3 | 提前竣工措施增加费 | （按合同约定） |  | 0
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0
注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。
| 投标人: |  |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  |  | 0 | 0
| 编制时间: |  |  | 0 | 0

## E38 发包人提供材料一览表
E.38：发包人提供材料一览表
工程名称：安装工程 标段：不分标段 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送货地点 | 备注
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。